## 集計表
【様式第５】仕様確認表
集計表
機能種別 | 項目数 | ○の数 | ▲の数 | ×の数 | 合計
機能仕様 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
入退室管理機器 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
録画装置等 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0

## 機能仕様
機能仕様
【通常時の入退室制御機能】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 情報作業室入室時（廊下→情報作業室）は、職員カード（FeliCaのIDmを使用、以下同じ）により認証であること。
2 | 情報作業室退室時（情報作業室→廊下）は、職員カードによる認証であること。
3 | サーバー室入室時（情報作業室→サーバー室）は、職員カードと１：１生体認証による二要素認証であること。
4 | サーバー室退室時（サーバー室→情報作業室）は、職員カードによる認証であること。
5 | 登録数は、ユーザー一人あたり、同じ生体認証方式にて、２個以上の生体情報を登録でき、かつ、いずれの生体情報でも認識できること。例えば、指静脈認証であれば、２指以上の登録が可能であり、いずれの指でも認証可能なことを表す。
6 | 認証精度は、本人拒否率0.01%以下、他人受入率：0.0001%以下であること。
7 | 認証速度は、生体認証は１秒以内、電気錠解錠まで3秒以内であること。
8 | 生体情報は適切な暗号規格にて暗号化され、通信・格納されること。
9 | 生体認証箇所の目に見える顕著な物理的変化（怪我、マスク着用など）を除き、ユーザーの年齢、性別、体質、体調によって、生体認証の精度が劣化しないこと。
10 | 生体認証が出来ない場合の暗証番号は、最低桁数を3桁以上とする機能を有し、その有効期限を設定できること。
11 | 暗証番号は、管理者が変更する方法以外に、利用者自らが認証装置のテンキーパッドから変更できること。また、本機能の利用については、管理者がユーザー個別に許可・不許可を設定できること。
12 | アンチパスバック機能、単独在室時間モニタ機能を有すること。
13 | ルートチェック機能を有し、特定の経路で認証が成功しないと、解錠されない制御が可能なこと。情報作業室からサーバー室へ入室する場合は、情報作業室入口で認証が成功していないと、サーバー室入口の認証が成功しても、サーバー室扉が解錠されない様に設定できること。逆にサーバー室から退室する場合も、サーバー室退室時の認証が成功していないと、情報作業室廊下側扉が解錠されないように設定できること。
14 | 複数名による認証が成功しないと解錠されない、いわゆる二名認証機能が可能であること。
【非常時の入退室制御機能】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 停電時において、管理用PC及びネットワークがダウンしても、定格負荷で最大30分間、通常時と同様の認証・施錠・解錠動作を可能とするバックアップ・バッテリを有していること。
2 | 復電後、認証装置及び制御装置は、自動で起動・復帰する機能を有すること。
3 | バックアップ・バッテリにて動作中も、認証や入退の履歴が漏れなく記録されること。
4 | 復電後、バックアップ・バッテリ動作中の履歴データが、自動で管理PCと同期されること。
5 | ３０分以上の停電が発生しても、バックアップ・バッテリで動作していた直近１０万件の入退履歴、操作履歴、設定情報が失われないこと。
6 | 脅迫されて入室を迫られた場合のホールドアップ用番号（１桁）を設定できること。ホールドアップ用番号が使用された場合は、管理PCに異常を通報する機能を有すること。
【運用管理における機能】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 個別ユーザー毎に、扉（エリア）と時間帯の組み合わせで入退室権限を設定でき、設定された権限によって入退室できる扉と時間を制限できること。また、扉をグループ化し、グループ化した扉単位でユーザーに入退室権限を割り当てられること。
2 | 管理ソフトウェアは、その起動時に、PCログオン（アクティブ・ディレクトリのログオン）とは別のログオン認証機能を有すること。
3 | 管理者ユーザー毎、およびそれらのグループ毎に、操作できる管理権限を設定できること。
4 | 管理権限は、複数権限をまとめた権限グループを設定できること。
5 | 入退室管理制御装置から、認証装置、電気錠のヘルスチェックを行う機能を有すること。また、各装置のファームウェア等をチェックし、一括更新する機能を有すること。
6 | 管理ソフトウェアの表示画面はカラー表示とし、日本語処理による表示とする。
7 | 管理PCから、選択した電気錠の施錠や解錠を、適宜、遠隔で行えること。
8 | 管理PCから、選択した電気錠に対して、連続解錠操作ができること。また、連続解錠と自動施錠の予約機能を有すること。
9 | 管理PCから、制御化にあるすべての電気錠を一斉開放（エマージェンシ・オープン）する機能を有すること。
10 | 電気錠（施錠／解錠開扉／閉扉）・認証装置・制御装置の状態や、入退室で発生したイベントを、ユーザーが操作することなく、自動で、管理用PCにリアルタイムに表示する機能を有していること。
11 | 画面の最前面に優先的に表示するイベント（こじ開け等の重大セキュリティ・インシデント等）を柔軟に選択し、設定できること。
12 | 室内にいる利用者の名前、所属、入室日時を表示する機能を有していること。
13 | 入退室履歴や管理ソフトウェアの操作履歴を、様々な条件で容易にソートして表示できること。
14 | 履歴の検索条件を指定でき、よく使う検索条件を、複数パターン（数十以上）登録できること。
15 | 指定期間内において、特定の人物または特定のエリア単位で、その入室回数の集計ができる機能を有すること。
16 | 正常操作、異常などのイベント履歴、管理ソフトウェアの操作履歴、ユーザーー登録情報や入退室制御設定を、外部媒体に自動でバックアップする機能を有していること。
17 | 職員カードによる認証の禁止を、ユーザーー個別に簡単に行えること。その際、禁止の方法として、単純な有効・無効ではなく、「通常」「紛失」「（利用）禁止」「破棄」など、カードの状態に応じた設定が可能なこと。
18 | 貸出カード管理用のメニューを有し、貸出カードの管理を容易に行えること。
19 | 返却処理されていないカードの利用を禁止する機能を有すること。
20 | 各種登録変更削除を、管理者が管理PC上から必要に応じて対話型で実施できること。
21 | ユーザーーの登録変更削除を、タブもしくはカンマ区切りのシフトJISもしくはUnicode形式のCSVデータを使用したインポート機能により、一括登録・変更・削除ができること。また、一括登録・変更・削除を、予約実行する機能を有すること。
22 | 登録・変更・削除用のCSVファイルを簡単に生成・出力できること。
23 | リモート監視用のオプションソフトウェアを導入し、同時に２台以上のPCから入退室管理システムを遠隔操作出来るようにすること。その際、リモート管理用PCからメイン管理PCにアクセスしても、メイン管理PCがログアウトされたり画面がブラック・アウトされたりして使用不可にならず、メイン管理PCでも通常通りの管理操作が可能なこと。
24 | 各操作画面に応じたヘルプを、容易に呼び出せること。

## 入退室管理機器
機器仕様（入退室管理機器）
【入退室制御装置および認証装置】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 入退室管理制御装置は標準で２回線の電気錠制御ができ、通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施解錠繰り返し型、瞬時通電施解錠極性反転型の電気錠、モーター錠、マグナロック、および自動ドアを制御が可能であること。
2 | 認証装置、制御装置は、入退室管理システム用管理PCと接続するために、TCP/IP通信機能を有すること。
3 | 入退室管理制御装置と認証装置間の通信は、適切な暗号規格にてにより、暗号化を行って通信すること。
4 | 情報作業室入室側（廊下側）、情報作業室退室側、サーバー室退室側のカード認証装置は、非接触型であり、省スペース性とデザイン性を両立した装置であり、認証の成功・失敗を警告ブザー音とLEDでユーザーに知らせる機能を有すること。
5 | サーバー室入室側のカード認証装置は、一つのパネルでカード認証装置とテンキーパッド機能を備え、かつ、警告ブザー音とLEDのみならず、音声によるガイダンス機能を備えていること。
6 | 認証装置および制御装置は、最低７年間のライフサイクルを保証する製品であり、故障による交換等が発生した場合でも、故障した機器以外を変更することなく継続利用が可能であること。
【入退室管理用PC（メイン）】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 登録用FeliCaカード認証装置、登録用生体情報スキャナを接続すること。
2 | 入退室の設定、ユーザーーの登録変更削除、各種ログの記録をし、管理用PCにて閲覧可能とすること。
3 | 使用する入退室管理ソフトウェアは、Windows 11に対応し、今後のOSアップグレードに対応していること。また、OSのアップグレード対応により、入退室制御装置および認証装置その他当該事業で導入した機器の有償交換等が発生せず、既存の設定や登録データ、履歴を継承できること。
4 | デスクトップ型であり、コンピュータ本体、表示装置、キーボード、マウスから構成されること。
5 | ネットワーク・スイッチとLANケーブルの配線と接続を行うこと。
6 | その他、本システムが問題なく稼動できる機能を有していること。
【入退室管理用PC（リモート監視用）】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | リモート管理用の入退室管理ソフトウェアを搭載し、扉や認証の監視、履歴やエラーの監視、各種設定の変更を行えること。
2 | 使用する入退室管理ソフトウェアは、Windows 11に対応し、今後のOSアップグレードに対応していること。また、OSのアップグレード対応により、入退室制御装置および認証装置その他当該事業で導入した機器の有償交換等が発生せず、既存の設定や登録データ、履歴を継承できること。
3 | ノート型であること。
4 | 入退室管理用PC（リモート監視用）を接続する政策推進課ＤＸ推進担当執務室内のLANスイッチについては、当市にて用意する。本市が指定したスイッチのポートと入退室管理用PC（リモート監視用）とのLANケーブル配線と設定を行うこと。
5 | その他、本システムが問題なく稼動できる機能を有していること。
【ネットワーク・スイッチ】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 本スイッチは入退室制御装置、サーバー室内に設置する入退室管理用PC（メイン）、LGWAN系既設庁内LANスイッチとの接続用、合計８ポート以上のツイストペア・ポート（RJ45コネクタ形状）を有すること。
2 | 各ポートは、オート・ネゴシエーション機能を有し、通信速度、全/半二重を自動認識でき、接続先に応じて10Mbps、100Mbps、および全二重、半二重を自動切替可能であること。
3 | スイッチング方式はストア・アンド・フォワード方式であること。
4 | リンク・アップしていない時の省電力機能を有すること。
5 | 伝送方式はIEEE802.3af/IEEE802.3atに対応していること。
6 | ラックマウントに対応した製品であり、ラックマウント用金具の費用を含めること。
【電気錠】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 情報作業室及びサーバー室出入口の電気錠は、既設電気錠を流用可能な場合は、交換は不要とする。既存の電気錠に対応していない場合は、既存電気錠の撤去および電気錠の交換費用を含めること。

## 録画装置等
機器仕様（録画装置等）
【録画装置】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | 画像圧縮方式はＨ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧに対応していること。
2 | 録画装置本体内蔵でハードディスクを２台内蔵することができ、最大１６ＴＢのハードディスクを搭載できること。
3 | 映像入力は１６台以上のネットワークカメラを接続できること。
4 | 複数メーカーのネットワークカメラを接続できること。
5 | 録画するハードディスクは領域を分けることができ、カメラ毎に記録する領域を設定できること。
6 | 音声入力を２系統以上、音声出力を１系統以上有すること。またネットワーク接続により１６台以上のネットワークカメラからの音声を入力できること。
7 | モニタ出力として、ＤＶＩ－Ｄポートを1系統以上、D-Subポートを1系統以上有すること。また、最大解像度１９２０×１０８０に対応していること。
8 | 録画方式は、連続録画、外部接点信号によるマルチショット録画、画像の動きを検知するモーションセンサ録画を有していること。
9 | カメラ別に録画画質、解像度、年間の録画スケジュール、録画速度、録画方式が設定可能であること。
10 | スケジュールに休日、特例日の設定ができること。
11 | 録画装置本体にスイッチャー機能を備えていること。
12 | 録画画像の検索、再生中も継続して録画を行えること。
13 | 監視画面、再生画面ともに画像の拡大や明るさ、コントラストの調整ができること。
14 | ８点以上のアラーム入力、２点以上のアラーム出力を有していること。
15 | 録画装置本体で全方位カメラの画像を補正する機能を有すること。（天井設置での全方位補正、壁面設置でのパノラマ補正機能）
16 | 監視画面、録画画面ともに全方位補正、パノラマ補正（共に録画装置接続のマウスにて操作）できること。また、録画した画像を再生しながら録画装置接続のマウスにて画像の回転操作や電子ズーム操作が行えること。
17 | 複数台のカメラの画像を同時に補正できること。
18 | パソコンを使用することなく録画装置本体で画像補正ができること。
19 | 監視および録画画面を構成するカメラ画像の配置は横長表示（４：３、１６：９、パノラマ）、縦長表示（３：４、９：１６）の表示パネルを任意に組み合わせて配置できること。また、画像の天地を正しい方向に補正できること。
20 | 監視および録画画面の画面レイアウトは、最大１００種類まで作成できること。また、１画面に同じカメラの映像を複数表示できること。
21 | 録画装置に記録された画像および設定内容について、パソコンを介さずに、ＵＳＢメモリ等の外部媒体に書き出しできること。
22 | 映像データはパスワードの入力を必要とするなど、第三者が容易に抽出、保存、再生できない機能を有していること。
23 | 画像の検索はカメラ番号と録画日時から検索できること。また、カレンダーやタイムライン表示により、録画画像の有無を確認しながら検索できること。
24 | １０ＢＡＳＥ－Ｔ、１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、１０００ＢＡＳＥ－ＴのＬＡＮポートを２口以上搭載しており、ネットワークに接続できること。
25 | 録画装置内部のハードディスクで録画データを二重化するミラーリング機能を有すること。
26 | セキュリティ、プライバシー保護のため、ログインパスワード機能を有すること。操作ユーザーは１００件まで登録できること。
27 | オプションの管理キー操作により、メニュー画面を操作不可にできること。
28 | 停電からの復電時には、停電前の状態に復旧する機能を有すること。
29 | 自動ウェイクアップ機能により、予め設定した時刻に録画装置が起動または終了する機能を有すること。
30 | 録画画像内の任意の場所を指定し、その場所について動きがあった画像だけを表示するモーション検索機能を有すること。
31 | ハイブリッド方式の優良防犯機器として、公益社団法人 日本防犯設備協会が定めているRBSS（優良防犯機器認定制度）を取得していること。
【屋内用ボックス型ネットワークカメラ】
No | 仕様詳細 | 対応 | 対応不可内容 | パンフレット 頁数
1 | １００ＢＡＳＥ－ＴＸのネットワークに接続できること。
2 | ＰｏＥ給電に対応していること。
3 | 有効画素数は２１０万画素以上であること。
4 | 音声マイク（無指向性エレクトレットコンデンサマイク）を内蔵していること。
5 | 解像度１９２０×１０８０～６４０×３６０まで対応していること。
6 | 最低照度はカラー時０．０１２lx、白黒時０．００９lxまで対応していること。
7 | 画像圧縮方式はＨ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧに対応し、同じ圧縮方式でそれぞれ独立に４ストリーム分の配信が可能であること。
8 | 動作検知（ＶＭＤ）機能を有すること。
9 | 最大フレームレートは３０ｆｐｓに対応できること。
10 | 画角は【１６：9モード】水平：３３°～１１６°、垂直：１９°～６０°、【４：３モード】水平：２５°～８２°、垂直：１９°～６０°の範囲であること。

## リスト
対応可 | ○
一部対応不可 | ▲
対応不可 | ×